{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Gentilissimo Geom., chiediamo conferma che la lettera d'invito sia realmente composta da numero 6 pagine, ci sembra troncata improvvisamente. \r\nGrati, porgiamo cordiali saluti. ","si conferma che la lettera di invito è composta da 6 pagine"]
[2,"Si richiedono i seguenti chiarimenti:\r\n-  il revamping del vecchio impianto da 199,125 kwp ( incentivato con il conto energia fino al 2031) necessita di moduli e inverter con certificazioni particolari e made in UE?\r\n- gli inverter anche del nuovo impianto devono essere monitorati insieme a quelli dell'impianto incentivato? In questo caso anche i nuovi inverter dovranno essere della stessa marca?\r\n\r\n","QUESITO: il revamping del vecchio impianto da 199,125 kwp ( incentivato con il conto energia fino al 2031) necessita di moduli e inverter con certificazioni particolari e made in UE?\r\n\r\nRISPOSTA: Non è richiesto che siano di produzione Europea, ma devono rispettare i requisiti e le certificazioni  riportato nel capitolato.\r\n\r\nQUESITO: gli inverter anche del nuovo impianto devono essere monitorati insieme a quelli dell'impianto incentivato? \r\n\r\nRISPOSTA: Dovrà essere realizzato un monitoraggio generale di impianto, acquisendo i parametri degli inverter\r\n\r\nQUESITO: In questo caso anche i nuovi inverter dovranno essere della stessa marca?\r\n\r\nRISPOSTA: Non ci sono inverter esistenti che saranno mantenuti, quindi tutti gli inverter da installarsi e  previsti a progetto, preferibilmente dovranno essere della stessa marca e rispondenti ai requisiti previsti nel  capitolato."]
[3,"La presente per richiedere maggiori chiarimenti in merito ai seguenti quesiti:\r\n•\ti pozzetti richiesti a capitolato hanno dimensioni 50x50x70 e devono accogliere 5 corrugati diametro 110: secondo la nostra esperienza i pozzetti sono troppo piccoli – consigliamo almeno quelli da 80x80x80 o meglio quelli da 100\r\n•\tla tavola dei sottoservizi riporta solo delle linee che sembrano esclusivamente di raccolta dell’acqua piovana: sotto il manto stradale interessato dagli scavi non esistono altre tubazioni/utenze/cavi? , gli eventuali imprevisti incontrati in corso d’opera, saranno conteggiati a misura?\r\n•\til percorso delle linee di scavo incontra in diversi punti dei cordoli in cemento armato che andranno rimossi e riposizionati con il pericolo che si rompano e debbano essere sostituiti: non essendo previsti a capitolato, saranno conteggiati a misura?\r\n•\til misuratore già esistente e disegnato in grigio (schema elettrico), che andrebbe riposizionato nel nuovo quadro: che modello è? Che misure ha? Che misure hanno i suoi TA?\r\n•\tsul quadro generale si presume che la potenza dell'interruttore generale sia di 1000A: dovendo prevedere un nuovo quadro dove posizionare anche l'altro interruttore, anch'esso disegnato in grigio, abbiamo la necessità di avere le caratteristiche di quell'interruttore o in alternativa sapere se va installato su un quadro già esistente? In questo caso avremmo bisogno di sapere se abbiamo lo spazio e che tipo di quadro è;\r\n•\til potere di interruzione dell’interruttore da 1000A è previsto da 70KA: facendo i nostri calcoli sembrerebbe che il 50 KA sia sufficiente. Possiamo prevedere quello?\r\nCordiali saluti\r\n","QUESITO: i pozzetti richiesti a capitolato hanno dimensioni 50x50x70 e devono accogliere 5 corrugati diametro 110: secondo la nostra esperienza i pozzetti sono troppo piccoli – consigliamo almeno quelli da 80x80x80 o meglio quelli da 100\r\n\r\nRISPOSTA: Ad eccezione di un breve tratto i corrugati da posare sono da 2 a 4 in tutti gli altri tratti, se nell’ambito dei lavori si rendesse necessaria l’installazione di pozzetti di dimensioni maggiori, la variazione potrà essere valutata in base ai prezzi di contratto, e ove non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del codice (Prezziario della Regione Piemonte 2024)\r\n\r\nQUESITO: la tavola dei sottoservizi riporta solo delle linee che sembrano esclusivamente di raccolta dell’acqua piovana: sotto il manto stradale interessato dagli scavi non esistono altre tubazioni/utenze/cavi? , gli eventuali imprevisti incontrati in corso d’opera, saranno conteggiati a misura?\r\n\r\nRISPOSTA: Per quanto attiene i sottoservizi da realizzare si evidenzia che Il computo metrico prevede la realizzazione di scavo a sezione ristretta ed obbligata per posa di tubazioni in presenza di sottoservizi e in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm. Lo scavo in questione riporta un prezzo unitario di €/mc 34.13. Lo scavo a sezione ristretta in cui non risulta specificata l’eventuale presenza di sottoservizi riporta invece un prezzo unitario di €/mc € 13,28\r\n\r\nQUESITO: il percorso delle linee di scavo incontra in diversi punti dei cordoli in cemento armato che andranno rimossi e riposizionati con il pericolo che si rompano e debbano essere sostituiti: non essendo previsti a capitolato, saranno conteggiati a misura?\r\n\r\nRISPOSTA: I tratti in cui lo scavo intercetta i cordoli sono 15 per una lunghezza del cordolo di circa 0.80 mt, l’eventuale sostituzione dei cordoli potrà essere configurata nell’ambito di una variazione, che, come previsto da Capitolato, possono essere valutate in base ai prezzi di contratto, e ove non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del codice (Prezziario della Regione Piemonte 2024) \r\n\r\nQUESITO: il misuratore già esistente e disegnato in grigio (schema elettrico), che andrebbe riposizionato nel nuovo quadro: che modello è? Che misure ha? Che misure hanno i suoi TA?\r\n\r\nRISPOSTA: E’ un contatore modello ISKRA MK-138a-3 attualmente posizionato in box esterno al quadro; essendo da riposizionarsi in cabina può anche essere riposizionato in parete all’esterno del quadro; i TA hanno misure classiche, che possono essere inseriti nei vani cavi del quadro.\r\n\r\nQUESITO: sul quadro generale si presume che la potenza dell'interruttore generale sia di 1000A: dovendo prevedere un nuovo quadro dove posizionare anche l'altro interruttore, anch'esso disegnato in grigio, abbiamo la necessità di avere le caratteristiche di quell'interruttore o in alternativa sapere se va installato su un quadro già esistente? In questo caso avremmo bisogno di sapere se abbiamo lo spazio e che tipo di quadro è;\r\n\r\nRISPOSTA:  L’interruttore è da inserire nel QEG produzione esistente; in fase realizzativa, qualora si rilevasse uno spazio limitato, potrà essere valutata l’opportunità  di prevedere una cassetta metallica esterna.\r\n\r\nQUESITO: il potere di interruzione dell’interruttore da 1000A è previsto da 70KA: facendo i nostri calcoli sembrerebbe che il 50 KA sia sufficiente. Possiamo prevedere quello?\r\n\r\nRISPOSTA: In fase di offerta deve essere considerato quanto previsto a progetto "]